## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 安防系统维护支出
主管部门 |  |  | 国家大剧院 |  |  | 实施单位 | 国家大剧院
项目负责人 |  |  | 李东 |  |  | 联系电话 | 66550636
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 222.518 | 222.518 | 196.859 | 10 | 88.47% | 8.8469
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 208.7139 | 208.7139 | 195.096 | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 13.8041 | 13.8041 | 1.763 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：根据公安、消防等部门相关规定，开展项目各项工作，确保消防系统、技防系统、防生化系统等设备设施完好有效，保障剧院安全。 |  |  |  |  | 根据公安、消防等部门相关规定，开展了项目的各项工作，确保了消防系统、技防系统、防生化系统等设备设施完好有效，保障了剧院安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国家大剧院技防系统 | 国家大剧院技防系统包括：监控摄像头800个，门禁点470个，防盗报警47个，监视屏41块，硬盘录像机32台套； 消防系统包括：火灾自动报警及联动系统（各类主机27台套，感烟/温等各类探测器9000余只，监视/控制模块2100余只，联动设备4800余台套），大空间报警系统（主机6台，双波段和光截面探测器78套），消防通讯系统（消防电话155台，电话插孔574只），消防广播兼背景音乐系统（广播主机6套，扬声器2000余只），气体灭火系统（主机11台，钢瓶20套，控制及警示装置56套），消防水炮系统（主机1套，固定及移动水炮18台），消火栓箱配件597套，移动灭火器2300具。中控室空调2台。建筑消防设施及电气设施检测面积21.75万平米。重要演出及自创剧目电检约10次。气体灭火系统气瓶检测22套。防生化系统包括：主机1套，生物探测器3套，化学探测器26套，射线探测器8套，监视屏1块。电动伸缩门4套。安检设备包括：X光机12台，安检门20台，放射性物资探测器6套，手持金属安检仪26个，手持生化探测器5台。 |  | (1)技防系统：摄像机792个，门禁471个，防盗报警47个，显示屏41块，硬盘录像机32台套。 (2)消防系统：火灾自动报警及联动系统（各类主机27台套，感烟/温等各类探测器9112只，监视/控制模块2105只，联动设备4832台），大空间报警系统（主机6台，双波段和光截面探测器78套），消防通讯系统（消防电话155台，电话插孔574只），消防广播兼背景音乐系统（广播主机6套，扬声器2312只），气体灭火系统（主机11台，钢瓶20套，控制及警示装置56套），消防水炮系统（主机1套，固定及移动水炮18台），消火栓箱配件597套，移动灭火器2352具，中控室空调2台，气体灭火系统气瓶检测22套。 (3)建筑整体消电检21.75万平米。 (4)重要演出及自创剧目电检2次。 (5)防生化系统：主机1套，生物探测器3套，化学探测器26套，射线探测器8套，监视屏1块。 (6)电动伸缩门4套。 (7)安检设备包括：X光机12台，安检门20台，放射性物资探测器6套，手持金属安检仪26个，手持生化探测器5台。 | 15 | 13 | 第（4）项，因疫情原因，勤务保障减少，重要演出及自创剧目电检2次。今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  | 质量指标 | 活动开展 | 消防系统、技防系统、防生化系统要按照《消防法》、《北京市消防条例》、GB25201《建筑消防设施的维护管理》、GB50348《安全防范工程技术标准》 、GA1081《安全防范系统维护保养规范》相关要求，达到质量标准，时刻确保系统正常运行 |  | 消防系统、技防系统、防生化系统达到相应的质量标准，复核相关规范要求，时刻确保系统正常运行。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 系统运转 | 2021年12月底完成各系统检测合格、维修保养到位，确保系统正常运转。 |  | 2021年全年各系统检测合格、维修保养到位，确保了各系统的正常运转，未出现安全事故。 | 10 | 9 | 因疫情原因，勤务保障减少，重要演出及自创剧目电检仅2次。今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 成本控制在222.518万元 |  | 实际支出196.859万元,控制在预算范围内 | 10 | 10 | 因疫情原因，勤务保障减少，重要演出及自创剧目减少。此外，采购时正常竞价。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全运营 | 通过相关工作，使国家大剧院建筑消防系统、技防系统、防生化系统、各类安检设备、各类物防设施、日常消防安全管理等技防、物防、管理手段正常、有效，保障国家大剧院安全运营的目的。 |  | 通过相关工作，使国家大剧院建筑消防系统、技防系统、防生化系统、各类安检设备、各类物防设施、日常消防安全管理等技防、物防、管理手段正常、有效，保障了国家大剧院安全运营。 | 30 | 25 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 剧院演职人员及观众对安全保障工作满意度 | 达到90% |  | 基本满意 | 10 | 8 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 88.8469